## Substations
Substation Number | Substation Name | Latitude | Longitude | Maximum Nominal kV | Grounding Resistance, Ohms
1 | GOODLETTSVILLE_37072 | 36.44 | -86.84 | 230 | 0.47
2 | LEBANON_37087 | 36.22 | -86.19 | 230 | 0.47
3 | ANTIOCH_37013 | 36.05 | -86.63 | 230 | 0.47
4 | BRENTWOOD_37027 | 35.96 | -86.77 | 230 | 0.47
5 | NASHVILLE_37209 | 36.23 | -86.98 | 230 | 0.47
6 | MCMINNVILLE_37110 | 35.73 | -85.75 | 230 | 0.47
7 | MURFREESBORO_37130 | 35.84 | -86.28 | 500 | 0.18
8 | SHELBYVILLE_37160 | 35.5 | -86.64 | 230 | 0.47
9 | LAFAYETTE_37083 | 36.52 | -86.14 | 230 | 0.47
10 | CLARKSVILLE_37042 | 36.52 | -87.5 | 500 | 0.18
11 | DICKSON_37055 | 35.96 | -87.45 | 230 | 0.47
12 | NASHVILLE_37221 | 36.04 | -87.02 | 230 | 0.47
13 | CLARKSVILLE_37040 | 36.48 | -87.3 | 500 | 0.18
14 | WHITE HOUSE_37188 | 36.47 | -86.52 | 230 | 0.47
15 | FRANKLIN_37064 | 35.87 | -86.95 | 230 | 0.47
16 | HENDERSONVILLE_37075 | 36.31 | -86.61 | 230 | 0.47
17 | HERMITAGE_37076 | 36.13 | -86.61 | 230 | 0.47
18 | SMYRNA_37167 | 35.98 | -86.54 | 230 | 0.47
19 | LEXINGTON_38351 | 35.62 | -88.26 | 230 | 0.47
20 | NASHVILLE_37207 | 36.24 | -86.73 | 230 | 0.47
21 | NASHVILLE_37215 | 36.14 | -86.67 | 500 | 0.18
22 | MURFREESBORO_37129 | 35.86 | -86.47 | 500 | 0.18
23 | CAMDEN_38320 | 36.04 | -88.04 | 230 | 0.47
24 | GAINESBORO_38562 | 36.47 | -85.64 | 230 | 0.47
25 | COLUMBIA_38401 | 35.66 | -86.98 | 230 | 0.47
26 | TULLAHOMA_37388 | 35.33 | -86.13 | 500 | 0.18
27 | NASHVILLE_37212 | 36.15 | -86.79 | 230 | 0.47
28 | NASHVILLE_37206 | 36.17 | -86.71 | 230 | 0.47
29 | NASHVILLE_37211 | 36.07 | -86.72 | 230 | 0.47
30 | CHATTANOOGA_37405 | 35.17 | -85.52 | 230 | 0.47
31 | CHATTANOOGA_37421 | 35.06 | -85.11 | 230 | 0.47
32 | ATHENS_37303 | 35.47 | -84.48 | 500 | 0.18
33 | CLEVELAND_37311 | 35.12 | -84.83 | 230 | 0.47
34 | SODDY DAISY_37379 | 35.27 | -85.03 | 230 | 0.47
35 | COPPERHILL_37317 | 35.06 | -84.4 | 230 | 0.47
36 | DAYTON_37321 | 35.57 | -84.91 | 230 | 0.47
37 | DUNLAP_37327 | 35.52 | -85.33 | 230 | 0.47
38 | FAYETTEVILLE_37334 | 35.13 | -86.58 | 230 | 0.47
39 | HIXSON_37343 | 35.13 | -85.23 | 500 | 0.18
40 | CHATTANOOGA_37404 | 35.02 | -85.26 | 230 | 0.47
41 | JOHNSON CITY_37601 | 36.31 | -82.35 | 230 | 0.47
42 | JONESBOROUGH_37659 | 36.33 | -82.46 | 500 | 0.18
43 | GREENEVILLE_37745 | 36.17 | -82.81 | 230 | 0.47
44 | ELIZABETHTON_37643 | 36.44 | -82.12 | 500 | 0.18
45 | CHURCH HILL_37642 | 36.49 | -82.84 | 230 | 0.47
46 | KINGSPORT_37660 | 36.51 | -82.54 | 230 | 0.47
47 | MOUNTAIN CITY_37683 | 36.46 | -81.82 | 230 | 0.47
48 | MARYVILLE_37804 | 35.85 | -83.85 | 500 | 0.18
49 | CLINTON_37716 | 36.13 | -84.11 | 230 | 0.47
50 | MORRISTOWN_37814 | 36.25 | -83.25 | 230 | 0.47
51 | KNOXVILLE_37914 | 36.03 | -83.72 | 230 | 0.47
52 | LOUDON_37774 | 35.88 | -84.3 | 230 | 0.47
53 | JEFFERSON CITY_37760 | 36.05 | -83.33 | 500 | 0.18
54 | LA FOLLETTE_37766 | 36.42 | -84.3 | 230 | 0.47
55 | KNOXVILLE_37918 | 36.11 | -83.89 | 230 | 0.47
56 | CROSSVILLE_38555 | 35.99 | -85.04 | 230 | 0.47
57 | TAZEWELL_37879 | 36.48 | -83.62 | 230 | 0.47
58 | HARRIMAN_37748 | 35.94 | -84.58 | 230 | 0.47
59 | SEVIERVILLE_37876 | 35.81 | -83.53 | 230 | 0.47
60 | MARYVILLE_37803 | 35.66 | -84.03 | 230 | 0.47
61 | KNOXVILLE_37922 | 35.86 | -84.13 | 230 | 0.47
62 | KNOXVILLE_37921 | 35.99 | -83.96 | 500 | 0.18
63 | KNOXVILLE_37919 | 35.94 | -84.06 | 500 | 0.18
64 | HUMBOLDT_38343 | 35.94 | -88.99 | 230 | 0.47
65 | ARLINGTON_38002 | 35.3 | -89.68 | 230 | 0.47
66 | BRIGHTON_38011 | 35.56 | -89.72 | 230 | 0.47
67 | UNION CITY_38261 | 36.39 | -89.24 | 230 | 0.47
68 | WHITEVILLE_38075 | 35.26 | -89.01 | 230 | 0.47
69 | BROWNSVILLE_38012 | 35.59 | -89.28 | 230 | 0.47
70 | CORDOVA_38016 | 35.17 | -89.77 | 500 | 0.18
71 | COLLIERVILLE_38017 | 35.12 | -89.57 | 230 | 0.47
72 | DYERSBURG_38024 | 36.02 | -89.37 | 230 | 0.47
73 | MEMPHIS_38134 | 35.19 | -89.85 | 230 | 0.47
74 | MEMPHIS_38127 | 35.28 | -89.99 | 230 | 0.47
75 | MEMPHIS_38103 | 35.15 | -90.02 | 230 | 0.47
76 | MEMPHIS_38109 | 35.06 | -90.14 | 230 | 0.47
77 | MEMPHIS_38128 | 35.2 | -89.93 | 230 | 0.47
78 | MEMPHIS_38111 | 35.11 | -89.94 | 500 | 0.18
79 | MEMPHIS_38115 | 35.05 | -89.86 | 230 | 0.47
80 | MEMPHIS_38118 | 35.03 | -89.97 | 230 | 0.47
81 | GERMANTOWN_38138 | 35.06 | -89.78 | 230 | 0.47
82 | HUNTINGDON_38344 | 35.98 | -88.57 | 230 | 0.47
83 | PARIS_38242 | 36.32 | -88.28 | 230 | 0.47
84 | MARTIN_38237 | 36.36 | -88.77 | 230 | 0.47
85 | JACKSON_38305 | 35.66 | -88.8 | 500 | 0.18
86 | ADAMSVILLE_38310 | 35.25 | -88.56 | 230 | 0.47
87 | SAVANNAH_38372 | 35.23 | -88 | 230 | 0.47
88 | LAWRENCEBURG_38464 | 35.3 | -87.31 | 230 | 0.47
89 | COOKEVILLE_38501 | 36.14 | -85.5 | 500 | 0.18
90 | LIVINGSTON_38570 | 36.43 | -85.13 | 230 | 0.47
91 | Gallatin (TN) | 36.32 | -86.4 | 500 | 0.12
92 | John Sevier | 36.38 | -82.96 | 500 | 0.12
93 | Johnsonville | 36.03 | -87.99 | 500 | 0.11
94 | Kingston | 35.91 | -84.46 | 500 | 0.12
95 | Lagoon Creek | 35.65 | -89.4 | 500 | 0.11
96 | Pickwick Landing Dam | 35.07 | -88.25 | 500 | 0.15
97 | Sequoyah | 35.23 | -85.09 | 500 | 0.11
98 | Tims Ford | 35.2 | -86.28 | 230 | 0.38

## Buses
Bus Number | Bus Name | Substation Number | Nominal kV
1 | Johnsonville_g4 | 93 | 13.8
2 | GOODLETTSVILLE_37072_230.0 | 1 | 230
3 | LEBANON_37087_230.0 | 2 | 230
4 | ANTIOCH_37013_230.0 | 3 | 230
5 | BRENTWOOD_37027_230.0 | 4 | 230
6 | NASHVILLE_37209_230.0 | 5 | 230
7 | MCMINNVILLE_37110_230.0 | 6 | 230
8 | MURFREESBORO_37130_230.0 | 7 | 230
9 | SHELBYVILLE_37160_230.0 | 8 | 230
10 | LAFAYETTE_37083_230.0 | 9 | 230
11 | CLARKSVILLE_37042_230.0 | 10 | 230
12 | DICKSON_37055_230.0 | 11 | 230
13 | NASHVILLE_37221_230.0 | 12 | 230
14 | CLARKSVILLE_37040_230.0 | 13 | 230
15 | WHITE HOUSE_37188_230.0 | 14 | 230
16 | FRANKLIN_37064_230.0 | 15 | 230
17 | HENDERSONVILLE_37075_230.0 | 16 | 230
18 | HERMITAGE_37076_230.0 | 17 | 230
19 | SMYRNA_37167_230.0 | 18 | 230
20 | LEXINGTON_38351_230.0 | 19 | 230
21 | NASHVILLE_37207_230.0 | 20 | 230
22 | NASHVILLE_37215_230.0 | 21 | 230
23 | MURFREESBORO_37129_230.0 | 22 | 230
24 | CAMDEN_38320_230.0 | 23 | 230
25 | GAINESBORO_38562_230.0 | 24 | 230
26 | COLUMBIA_38401_230.0 | 25 | 230
27 | TULLAHOMA_37388_230.0 | 26 | 230
28 | NASHVILLE_37212_230.0 | 27 | 230
29 | NASHVILLE_37206_230.0 | 28 | 230
30 | NASHVILLE_37211_230.0 | 29 | 230
31 | CHATTANOOGA_37405_230.0 | 30 | 230
32 | CHATTANOOGA_37421_230.0 | 31 | 230
33 | ATHENS_37303_230.0 | 32 | 230
34 | CLEVELAND_37311_230.0 | 33 | 230
35 | SODDY DAISY_37379_230.0 | 34 | 230
36 | COPPERHILL_37317_230.0 | 35 | 230
37 | DAYTON_37321_230.0 | 36 | 230
38 | DUNLAP_37327_230.0 | 37 | 230
39 | FAYETTEVILLE_37334_230.0 | 38 | 230
40 | HIXSON_37343_230.0 | 39 | 230
41 | CHATTANOOGA_37404_230.0 | 40 | 230
42 | JOHNSON CITY_37601_230.0 | 41 | 230
43 | JONESBOROUGH_37659_230.0 | 42 | 230
44 | GREENEVILLE_37745_230.0 | 43 | 230
45 | ELIZABETHTON_37643_230.0 | 44 | 230
46 | CHURCH HILL_37642_230.0 | 45 | 230
47 | KINGSPORT_37660_230.0 | 46 | 230
48 | MOUNTAIN CITY_37683_230.0 | 47 | 230
49 | MARYVILLE_37804_230.0 | 48 | 230
50 | CLINTON_37716_230.0 | 49 | 230
51 | MORRISTOWN_37814_230.0 | 50 | 230
52 | KNOXVILLE_37914_230.0 | 51 | 230
53 | LOUDON_37774_230.0 | 52 | 230
54 | JEFFERSON CITY_37760_230.0 | 53 | 230
55 | LA FOLLETTE_37766_230.0 | 54 | 230
56 | KNOXVILLE_37918_230.0 | 55 | 230
57 | CROSSVILLE_38555_230.0 | 56 | 230
58 | TAZEWELL_37879_230.0 | 57 | 230
59 | HARRIMAN_37748_230.0 | 58 | 230
60 | SEVIERVILLE_37876_230.0 | 59 | 230
61 | MARYVILLE_37803_230.0 | 60 | 230
62 | KNOXVILLE_37922_230.0 | 61 | 230
63 | KNOXVILLE_37921_230.0 | 62 | 230
64 | KNOXVILLE_37919_230.0 | 63 | 230
65 | HUMBOLDT_38343_230.0 | 64 | 230
66 | ARLINGTON_38002_230.0 | 65 | 230
67 | BRIGHTON_38011_230.0 | 66 | 230
68 | UNION CITY_38261_230.0 | 67 | 230
69 | WHITEVILLE_38075_230.0 | 68 | 230
70 | BROWNSVILLE_38012_230.0 | 69 | 230
71 | CORDOVA_38016_230.0 | 70 | 230
72 | COLLIERVILLE_38017_230.0 | 71 | 230
73 | DYERSBURG_38024_230.0 | 72 | 230
74 | MEMPHIS_38134_230.0 | 73 | 230
75 | MEMPHIS_38127_230.0 | 74 | 230
76 | MEMPHIS_38103_230.0 | 75 | 230
77 | MEMPHIS_38109_230.0 | 76 | 230
78 | MEMPHIS_38128_230.0 | 77 | 230
79 | MEMPHIS_38111_230.0 | 78 | 230
80 | MEMPHIS_38115_230.0 | 79 | 230
81 | MEMPHIS_38118_230.0 | 80 | 230
82 | GERMANTOWN_38138_230.0 | 81 | 230
83 | HUNTINGDON_38344_230.0 | 82 | 230
84 | PARIS_38242_230.0 | 83 | 230
85 | MARTIN_38237_230.0 | 84 | 230
86 | JACKSON_38305_230.0 | 85 | 230
87 | ADAMSVILLE_38310_230.0 | 86 | 230
88 | SAVANNAH_38372_230.0 | 87 | 230
89 | LAWRENCEBURG_38464_230.0 | 88 | 230
90 | COOKEVILLE_38501_230.0 | 89 | 230
91 | LIVINGSTON_38570_230.0 | 90 | 230
92 | KNOXVILLE_37921_500.0 | 62 | 500
93 | JEFFERSON CITY_37760_500.0 | 53 | 500
94 | HIXSON_37343_500.0 | 39 | 500
95 | JACKSON_38305_500.0 | 85 | 500
96 | MURFREESBORO_37129_500.0 | 22 | 500
97 | JONESBOROUGH_37659_500.0 | 42 | 500
98 | CLARKSVILLE_37042_500.0 | 10 | 500
99 | MEMPHIS_38111_500.0 | 78 | 500
100 | KNOXVILLE_37919_500.0 | 63 | 500
101 | NASHVILLE_37215_500.0 | 21 | 500
102 | MURFREESBORO_37130_500.0 | 7 | 500
103 | ELIZABETHTON_37643_500.0 | 44 | 500
104 | CORDOVA_38016_500.0 | 70 | 500
105 | COOKEVILLE_38501_500.0 | 89 | 500
106 | TULLAHOMA_37388_500.0 | 26 | 500
107 | ATHENS_37303_500.0 | 32 | 500
108 | CLARKSVILLE_37040_500.0 | 13 | 500
109 | MARYVILLE_37804_500.0 | 48 | 500
110 | Gallatin (TN)_g1 | 91 | 13.8
111 | Gallatin (TN)_g2 | 91 | 13.8
112 | Gallatin (TN)_g3 | 91 | 13.8
113 | John Sevier_g1 | 92 | 13.8
114 | John Sevier_g2 | 92 | 13.8
115 | John Sevier_g3 | 92 | 13.8
116 | Johnsonville_g1 | 93 | 13.8
117 | Johnsonville_g2 | 93 | 13.8
118 | Johnsonville_g3 | 93 | 13.8
119 | Johnsonville_g5 | 93 | 13.8
120 | Kingston_g1 | 94 | 13.8
121 | Kingston_g2 | 94 | 13.8
122 | Kingston_g3 | 94 | 13.8
123 | Kingston_g4 | 94 | 13.8
124 | Lagoon Creek_g1 | 95 | 13.8
125 | Lagoon Creek_g2 | 95 | 13.8
126 | Lagoon Creek_g3 | 95 | 13.8
127 | Lagoon Creek_g4 | 95 | 13.8
128 | Lagoon Creek_g5 | 95 | 13.8
129 | Pickwick Landing Dam_g1 | 96 | 13.8
130 | Sequoyah_g1 | 97 | 13.8
131 | Sequoyah_g2 | 97 | 13.8
132 | Sequoyah_g3 | 97 | 13.8
133 | Sequoyah_g4 | 97 | 13.8
134 | Sequoyah_g5 | 97 | 13.8
135 | Tims Ford_g1 | 98 | 13.8
136 | Lagoon Creek_230.0 | 95 | 230
137 | Lagoon Creek_500.0 | 95 | 500
138 | Kingston_230.0 | 94 | 230
139 | Kingston_500.0 | 94 | 500
140 | Tims Ford_230.0 | 98 | 230
141 | Gallatin (TN)_230.0 | 91 | 230
142 | Gallatin (TN)_500.0 | 91 | 500
143 | Johnsonville_230.0 | 93 | 230
144 | Johnsonville_500.0 | 93 | 500
145 | Sequoyah_230.0 | 97 | 230
146 | Sequoyah_500.0 | 97 | 500
147 | Pickwick Landing Dam_230.0 | 96 | 230
148 | Pickwick Landing Dam_500.0 | 96 | 500
149 | John Sevier_230.0 | 92 | 230
150 | John Sevier_500.0 | 92 | 500

## Lines
From Bus Number | To Bus Number | Circuit Number | R, pu | X, pu | B, pu | MVA Limit
2 | 14 | 1 | 0.00546 | 0.0389 | 0.07137 | 402.4
2 | 21 | 1 | 0.00318 | 0.02264 | 0.04154 | 402.4
4 | 18 | 1 | 0.00118 | 0.00838 | 0.01538 | 402.4
4 | 19 | 1 | 0.00147 | 0.01048 | 0.01922 | 402.4
4 | 30 | 1 | 0.00111 | 0.0079 | 0.01449 | 402.4
5 | 16 | 1 | 0.00254 | 0.01812 | 0.03325 | 402.4
5 | 30 | 1 | 0.00163 | 0.01161 | 0.0213 | 402.4
6 | 13 | 1 | 0.00282 | 0.02007 | 0.03682 | 402.4
6 | 14 | 1 | 0.00521 | 0.03709 | 0.06805 | 402.4
6 | 28 | 1 | 0.00255 | 0.01817 | 0.03334 | 402.4
7 | 8 | 1 | 0.0066 | 0.047 | 0.08623 | 402.4
7 | 38 | 1 | 0.00589 | 0.04194 | 0.07695 | 402.4
8 | 23 | 1 | 0.00224 | 0.01597 | 0.02929 | 402.4
9 | 23 | 1 | 0.00568 | 0.04045 | 0.07421 | 402.4
9 | 26 | 1 | 0.00468 | 0.03335 | 0.06118 | 402.4
9 | 39 | 1 | 0.00549 | 0.03908 | 0.0717 | 402.4
10 | 25 | 1 | 0.00591 | 0.04211 | 0.07726 | 402.4
10 | 141 | 1 | 0.00437 | 0.03115 | 0.05716 | 402.4
11 | 14 | 1 | 0.00252 | 0.01798 | 0.03299 | 402.4
12 | 13 | 1 | 0.00516 | 0.03674 | 0.06741 | 402.4
12 | 143 | 1 | 0.00651 | 0.04634 | 0.08502 | 402.4
13 | 16 | 1 | 0.0027 | 0.01925 | 0.03532 | 402.4
15 | 17 | 1 | 0.0025 | 0.01781 | 0.03267 | 402.4
16 | 26 | 1 | 0.00314 | 0.02239 | 0.04107 | 402.4
17 | 21 | 1 | 0.00185 | 0.01316 | 0.02415 | 402.4
18 | 22 | 1 | 0.00071 | 0.00506 | 0.00928 | 402.4
19 | 3 | 1 | 0.00545 | 0.0388 | 0.07119 | 402.4
19 | 23 | 1 | 0.00202 | 0.01436 | 0.02635 | 402.4
20 | 143 | 1 | 0.00686 | 0.04887 | 0.08966 | 402.4
21 | 29 | 1 | 0.00112 | 0.00799 | 0.01466 | 402.4
22 | 29 | 1 | 0.00059 | 0.00419 | 0.00769 | 402.4
22 | 30 | 1 | 0.00119 | 0.0085 | 0.0156 | 402.4
22 | 30 | 2 | 0.00119 | 0.0085 | 0.0156 | 402.4
24 | 143 | 1 | 0.00068 | 0.00482 | 0.00884 | 402.4
28 | 29 | 1 | 0.00109 | 0.00775 | 0.01422 | 402.4
31 | 38 | 1 | 0.00561 | 0.03996 | 0.07331 | 402.4
31 | 40 | 1 | 0.00358 | 0.02551 | 0.04679 | 402.4
31 | 41 | 1 | 0.00388 | 0.02764 | 0.05072 | 402.4
32 | 36 | 1 | 0.00856 | 0.061 | 0.11191 | 402.4
32 | 40 | 1 | 0.00178 | 0.01265 | 0.0232 | 402.4
33 | 37 | 1 | 0.00539 | 0.0384 | 0.07046 | 402.4
34 | 36 | 1 | 0.00527 | 0.03754 | 0.06887 | 402.4
35 | 34 | 1 | 0.00334 | 0.0238 | 0.04367 | 402.4
35 | 37 | 1 | 0.0046 | 0.03276 | 0.0601 | 402.4
35 | 145 | 1 | 0.00099 | 0.00706 | 0.01295 | 402.4
35 | 145 | 2 | 0.00099 | 0.00706 | 0.01295 | 402.4
37 | 38 | 1 | 0.00504 | 0.03592 | 0.06589 | 402.4
40 | 41 | 1 | 0.00173 | 0.01229 | 0.02255 | 402.4
42 | 43 | 1 | 0.00133 | 0.0095 | 0.01743 | 402.4
44 | 42 | 1 | 0.00585 | 0.04163 | 0.07638 | 402.4
44 | 149 | 1 | 0.00359 | 0.02554 | 0.04685 | 402.4
45 | 42 | 1 | 0.00331 | 0.02359 | 0.04328 | 402.4
45 | 48 | 1 | 0.0036 | 0.02565 | 0.04706 | 402.4
46 | 47 | 1 | 0.00354 | 0.02518 | 0.0462 | 402.4
46 | 149 | 1 | 0.00221 | 0.01574 | 0.02887 | 402.4
47 | 43 | 1 | 0.00291 | 0.02073 | 0.03803 | 402.4
47 | 48 | 1 | 0.00858 | 0.0611 | 0.1121 | 402.4
49 | 52 | 1 | 0.00307 | 0.0219 | 0.04018 | 402.4
49 | 63 | 1 | 0.00238 | 0.01695 | 0.0311 | 402.4
50 | 55 | 1 | 0.00491 | 0.03494 | 0.0641 | 402.4
50 | 56 | 1 | 0.00261 | 0.01861 | 0.03415 | 402.4
50 | 64 | 1 | 0.00284 | 0.02024 | 0.03713 | 402.4
51 | 54 | 1 | 0.00322 | 0.02295 | 0.04211 | 402.4
51 | 58 | 1 | 0.00553 | 0.03938 | 0.07224 | 402.4
51 | 149 | 1 | 0.00381 | 0.02716 | 0.04983 | 402.4
52 | 56 | 1 | 0.00241 | 0.01714 | 0.03145 | 402.4
52 | 60 | 1 | 0.00386 | 0.02746 | 0.05038 | 402.4
53 | 62 | 1 | 0.00205 | 0.01459 | 0.02676 | 402.4
53 | 138 | 1 | 0.00193 | 0.01376 | 0.02525 | 402.4
53 | 138 | 2 | 0.00193 | 0.01376 | 0.02525 | 402.4
54 | 60 | 1 | 0.00425 | 0.03027 | 0.05554 | 402.4
55 | 138 | 1 | 0.00778 | 0.05539 | 0.10163 | 402.4
56 | 58 | 1 | 0.00624 | 0.04441 | 0.08147 | 402.4
56 | 63 | 1 | 0.00206 | 0.01466 | 0.02689 | 402.4
57 | 59 | 1 | 0.00549 | 0.0391 | 0.07173 | 402.4
57 | 90 | 1 | 0.00592 | 0.04216 | 0.07735 | 402.4
59 | 138 | 1 | 0.0015 | 0.01071 | 0.01965 | 402.4
61 | 33 | 1 | 0.00607 | 0.04322 | 0.0793 | 402.4
61 | 62 | 1 | 0.00323 | 0.02303 | 0.04225 | 402.4
62 | 64 | 1 | 0.00141 | 0.01006 | 0.01846 | 402.4
63 | 64 | 1 | 0.00139 | 0.00992 | 0.0182 | 402.4
65 | 73 | 1 | 0.00466 | 0.03318 | 0.06087 | 402.4
65 | 83 | 1 | 0.00502 | 0.03578 | 0.06565 | 402.4
65 | 86 | 1 | 0.00471 | 0.03356 | 0.06158 | 402.4
66 | 67 | 1 | 0.0039 | 0.02777 | 0.05095 | 402.4
66 | 71 | 1 | 0.00212 | 0.01509 | 0.02769 | 402.4
67 | 75 | 1 | 0.00528 | 0.03757 | 0.06893 | 402.4
67 | 136 | 1 | 0.00407 | 0.02896 | 0.05313 | 402.4
67 | 136 | 2 | 0.00407 | 0.02896 | 0.05313 | 402.4
68 | 73 | 1 | 0.00553 | 0.0394 | 0.07228 | 402.4
68 | 85 | 1 | 0.00559 | 0.03982 | 0.07306 | 402.4
69 | 70 | 1 | 0.00581 | 0.04139 | 0.07594 | 402.4
69 | 87 | 1 | 0.00541 | 0.03855 | 0.07074 | 402.4
70 | 72 | 1 | 0.0078 | 0.05557 | 0.10196 | 402.4
70 | 136 | 1 | 0.00168 | 0.01199 | 0.02199 | 402.4
71 | 72 | 1 | 0.00248 | 0.01768 | 0.03243 | 402.4
71 | 74 | 1 | 0.00108 | 0.00769 | 0.01411 | 402.4
71 | 74 | 2 | 0.00108 | 0.00769 | 0.01411 | 402.4
71 | 82 | 1 | 0.00174 | 0.01238 | 0.02271 | 402.4
73 | 136 | 1 | 0.0055 | 0.03917 | 0.07187 | 402.4
74 | 78 | 1 | 0.00096 | 0.00682 | 0.01252 | 402.4
75 | 78 | 1 | 0.00143 | 0.01017 | 0.01866 | 402.4
76 | 77 | 1 | 0.00191 | 0.01361 | 0.02497 | 402.4
76 | 78 | 1 | 0.00121 | 0.00864 | 0.01586 | 402.4
76 | 79 | 1 | 0.00103 | 0.00733 | 0.01345 | 402.4
77 | 81 | 1 | 0.00204 | 0.01453 | 0.02666 | 402.4
79 | 80 | 1 | 0.00136 | 0.00966 | 0.01772 | 402.4
79 | 81 | 1 | 0.00115 | 0.0082 | 0.01504 | 402.4
80 | 82 | 1 | 0.00087 | 0.00622 | 0.01141 | 402.4
83 | 20 | 1 | 0.00642 | 0.04572 | 0.08389 | 402.4
84 | 24 | 1 | 0.00501 | 0.03571 | 0.06552 | 402.4
85 | 84 | 1 | 0.00591 | 0.04206 | 0.07716 | 402.4
87 | 147 | 1 | 0.00465 | 0.0331 | 0.06073 | 402.4
88 | 89 | 1 | 0.00843 | 0.06004 | 0.11016 | 402.4
88 | 147 | 1 | 0.00382 | 0.02721 | 0.04992 | 402.4
89 | 26 | 1 | 0.00661 | 0.04705 | 0.08632 | 402.4
90 | 25 | 1 | 0.00514 | 0.03663 | 0.06721 | 402.4
90 | 91 | 1 | 0.00611 | 0.04352 | 0.07984 | 402.4
91 | 25 | 1 | 0.00611 | 0.04351 | 0.07983 | 402.4
92 | 100 | 1 | 6e-05 | 0.00126 | 0.13886 | 3585.3
93 | 97 | 1 | 0.00048 | 0.01006 | 1.1105 | 3585.3
96 | 101 | 1 | 0.0002 | 0.00428 | 0.47225 | 3585.3
96 | 102 | 1 | 0.0001 | 0.00203 | 0.22352 | 3585.3
98 | 108 | 1 | 0.00011 | 0.00228 | 0.25174 | 3585.3
99 | 137 | 1 | 0.00044 | 0.00934 | 1.0311 | 3585.3
103 | 97 | 1 | 0.00018 | 0.0039 | 0.43064 | 3585.3
104 | 99 | 1 | 0.0001 | 0.00212 | 0.23376 | 3585.3
104 | 137 | 1 | 0.00036 | 0.00751 | 0.82922 | 3585.3
105 | 102 | 1 | 0.00044 | 0.00931 | 1.0272 | 3585.3
106 | 94 | 1 | 0.00048 | 0.01018 | 1.1239 | 3585.3
106 | 102 | 1 | 0.00033 | 0.00698 | 0.77057 | 3585.3
107 | 139 | 1 | 0.00028 | 0.00588 | 0.64896 | 3585.3
108 | 101 | 1 | 0.00038 | 0.00809 | 0.89305 | 3585.3
109 | 92 | 1 | 0.0001 | 0.00215 | 0.23729 | 3585.3
109 | 93 | 1 | 0.0003 | 0.00625 | 0.6903 | 3585.3
109 | 107 | 1 | 0.0004 | 0.00849 | 0.93683 | 3585.3
137 | 95 | 1 | 0.00031 | 0.00648 | 0.71484 | 3585.3
139 | 100 | 1 | 0.00021 | 0.00435 | 0.48054 | 3585.3
140 | 27 | 1 | 0.00263 | 0.0187 | 0.0343 | 402.4
140 | 39 | 1 | 0.00378 | 0.02696 | 0.04946 | 402.4
141 | 3 | 1 | 0.00281 | 0.02 | 0.03669 | 402.4
141 | 15 | 1 | 0.00266 | 0.01897 | 0.03481 | 402.4
141 | 17 | 1 | 0.00247 | 0.01758 | 0.03226 | 402.4
141 | 17 | 2 | 0.00247 | 0.01758 | 0.03226 | 402.4
142 | 101 | 1 | 0.00018 | 0.00377 | 0.41573 | 3585.3
144 | 95 | 1 | 0.00048 | 0.01006 | 1.1105 | 3585.3
144 | 98 | 1 | 0.0004 | 0.0084 | 0.92687 | 3585.3
144 | 101 | 1 | 0.00067 | 0.0142 | 1.5676 | 3585.3
144 | 108 | 1 | 0.00045 | 0.00947 | 1.0454 | 3585.3
145 | 32 | 1 | 0.00242 | 0.01721 | 0.03157 | 402.4
145 | 40 | 1 | 0.00218 | 0.01555 | 0.02852 | 402.4
146 | 94 | 1 | 9e-05 | 0.00197 | 0.21765 | 3585.3
146 | 105 | 1 | 0.00061 | 0.01292 | 1.4258 | 3585.3
146 | 107 | 1 | 0.00035 | 0.00736 | 0.81179 | 3585.3
148 | 95 | 1 | 0.00047 | 0.00993 | 1.0958 | 3585.3
150 | 93 | 1 | 0.00028 | 0.00589 | 0.64955 | 3585.3
150 | 97 | 1 | 0.00026 | 0.00548 | 0.60445 | 3585.3

## Transformers
High Bus | kV, high | Low Bus | kV, low | Circuit Number | R | X | MVA Limit | Type | Coil R High, Ohms | Coil R Low, Ohms | K
92 | 500 | 63 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
93 | 500 | 54 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
94 | 500 | 40 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
95 | 500 | 86 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
96 | 500 | 23 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
97 | 500 | 43 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
98 | 500 | 11 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
99 | 500 | 79 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
99 | 500 | 79 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
100 | 500 | 64 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
101 | 500 | 22 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
101 | 500 | 22 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
102 | 500 | 8 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
103 | 500 | 45 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
104 | 500 | 71 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
105 | 500 | 90 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
106 | 500 | 27 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
107 | 500 | 33 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
108 | 500 | 14 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
109 | 500 | 49 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
137 | 500 | 136 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
137 | 500 | 136 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
139 | 500 | 138 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
139 | 500 | 138 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
142 | 500 | 141 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
142 | 500 | 141 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
144 | 500 | 143 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
144 | 500 | 143 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
146 | 500 | 145 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
146 | 500 | 145 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
148 | 500 | 147 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
150 | 500 | 149 | 230 | 1 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
150 | 500 | 149 | 230 | 2 | 0.0002 | 0.016 | 1000 | GWye-GWye Auto | 0.85 | 0.18141 | 1.8
140 | 230 | 135 | 13.8 | 1 | 0.00547 | 0.21882 | 45.7 | GWye-Delta | 1.4469 | 0 | 1.5
137 | 500 | 124 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01476 | 677.5 | GWye-Delta | 0.46122 | 0 | 1.8
137 | 500 | 125 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01476 | 677.5 | GWye-Delta | 0.46122 | 0 | 1.8
137 | 500 | 126 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01476 | 677.5 | GWye-Delta | 0.46122 | 0 | 1.8
137 | 500 | 127 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01476 | 677.5 | GWye-Delta | 0.46122 | 0 | 1.8
137 | 500 | 128 | 13.8 | 1 | 0.00025 | 0.00985 | 1015 | GWye-Delta | 0.30788 | 0 | 1.8
139 | 500 | 120 | 13.8 | 1 | 0.00056 | 0.02254 | 443.8 | GWye-Delta | 0.70423 | 0 | 1.8
139 | 500 | 121 | 13.8 | 1 | 0.00056 | 0.02254 | 443.8 | GWye-Delta | 0.70423 | 0 | 1.8
139 | 500 | 122 | 13.8 | 1 | 0.00019 | 0.00755 | 1325 | GWye-Delta | 0.23585 | 0 | 1.8
139 | 500 | 123 | 13.8 | 1 | 0.00019 | 0.00755 | 1325 | GWye-Delta | 0.23585 | 0 | 1.8
142 | 500 | 110 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01464 | 683.1 | GWye-Delta | 0.45747 | 0 | 1.8
142 | 500 | 111 | 13.8 | 1 | 0.00055 | 0.02202 | 454.2 | GWye-Delta | 0.68802 | 0 | 1.8
142 | 500 | 112 | 13.8 | 1 | 0.00019 | 0.00776 | 1289.2 | GWye-Delta | 0.2424 | 0 | 1.8
144 | 500 | 1 | 13.8 | 1 | 0.00012 | 0.0049 | 2042.6 | GWye-Delta | 0.15299 | 0 | 1.8
144 | 500 | 116 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01472 | 679.2 | GWye-Delta | 0.4601 | 0 | 1.8
144 | 500 | 117 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01472 | 679.2 | GWye-Delta | 0.4601 | 0 | 1.8
144 | 500 | 118 | 13.8 | 1 | 0.00037 | 0.01472 | 679.2 | GWye-Delta | 0.4601 | 0 | 1.8
144 | 500 | 119 | 13.8 | 1 | 0.00012 | 0.0049 | 2042.6 | GWye-Delta | 0.15299 | 0 | 1.8
146 | 500 | 130 | 13.8 | 1 | 0.00031 | 0.01255 | 797 | GWye-Delta | 0.3921 | 0 | 1.8
146 | 500 | 131 | 13.8 | 1 | 0.00031 | 0.01255 | 797 | GWye-Delta | 0.3921 | 0 | 1.8
146 | 500 | 132 | 13.8 | 1 | 0.00031 | 0.01255 | 797 | GWye-Delta | 0.3921 | 0 | 1.8
146 | 500 | 133 | 13.8 | 1 | 0.00013 | 0.00539 | 1855.5 | GWye-Delta | 0.16842 | 0 | 1.8
146 | 500 | 134 | 13.8 | 1 | 0.00013 | 0.00539 | 1855.5 | GWye-Delta | 0.16842 | 0 | 1.8
148 | 500 | 129 | 13.8 | 1 | 0.00073 | 0.02906 | 344.1 | GWye-Delta | 0.90817 | 0 | 1.8
150 | 500 | 113 | 13.8 | 1 | 0.00039 | 0.01579 | 633.4 | GWye-Delta | 0.49337 | 0 | 1.8
150 | 500 | 114 | 13.8 | 1 | 0.00039 | 0.01579 | 633.4 | GWye-Delta | 0.49337 | 0 | 1.8
150 | 500 | 115 | 13.8 | 1 | 0.00091 | 0.03634 | 275.2 | GWye-Delta | 1.1355 | 0 | 1.8

## Loads
Bus Number | MW | Mvar
2 | 184.31 | 52.53
3 | 165.52 | 47.17
4 | 156.81 | 44.69
5 | 168.45 | 48.01
6 | 156.89 | 44.71
7 | 134.58 | 38.36
8 | 195.4 | 55.69
9 | 176.31 | 50.25
10 | 72.72 | 20.73
11 | 189.93 | 54.13
12 | 125.3 | 35.71
13 | 177.27 | 50.52
14 | 199.17 | 56.76
15 | 178.44 | 50.85
16 | 119.77 | 34.13
17 | 162.89 | 46.42
18 | 129.66 | 36.95
19 | 161.67 | 46.08
20 | 99.26 | 28.29
21 | 180.09 | 51.33
22 | 194.99 | 55.57
23 | 187.18 | 53.35
24 | 60.74 | 17.31
25 | 39.54 | 11.27
26 | 161.77 | 46.11
27 | 199.09 | 56.74
28 | 131.12 | 37.37
29 | 141.48 | 40.32
30 | 149.51 | 42.61
31 | 153.82 | 43.84
32 | 167.52 | 47.74
33 | 199.09 | 56.74
34 | 158.01 | 45.03
35 | 166.05 | 47.32
36 | 10 | 2.85
37 | 87.53 | 24.94
38 | 42.84 | 12.21
39 | 68.29 | 19.46
40 | 186.84 | 53.25
41 | 161.23 | 45.95
42 | 155.94 | 44.44
43 | 188.78 | 53.8
44 | 114.86 | 32.74
45 | 197.41 | 56.26
46 | 93.46 | 26.64
47 | 181.6 | 51.76
48 | 31.4 | 8.95
49 | 199.46 | 56.85
50 | 154.51 | 44.03
51 | 179.2 | 51.07
52 | 126.82 | 36.14
53 | 184.31 | 52.53
54 | 185.6 | 52.9
55 | 112.63 | 32.1
56 | 177 | 50.44
57 | 129.66 | 36.95
58 | 66.01 | 18.81
59 | 121.51 | 34.63
60 | 124.07 | 35.36
61 | 131.73 | 37.54
62 | 166.18 | 47.36
63 | 185.44 | 52.85
64 | 193.86 | 55.25
65 | 118.74 | 33.84
66 | 88.78 | 25.3
67 | 154.15 | 43.93
68 | 66.69 | 19.01
69 | 64.75 | 18.45
70 | 33.9 | 9.66
71 | 197.85 | 56.39
72 | 166.18 | 47.36
73 | 87.93 | 25.06
74 | 173.84 | 49.55
75 | 146.93 | 41.87
76 | 168.55 | 48.04
77 | 147.63 | 42.08
78 | 177.72 | 50.65
79 | 191.23 | 54.5
80 | 167.84 | 47.83
81 | 163.74 | 46.67
82 | 152.56 | 43.48
83 | 83.51 | 23.8
84 | 67.18 | 19.15
85 | 64.87 | 18.49
86 | 186.9 | 53.27
87 | 96.15 | 27.4
88 | 65.71 | 18.73
89 | 179.49 | 51.15
90 | 198.93 | 56.7
91 | 65.65 | 18.71

## Generators
Bus Number | Min MW | Max MW | Min Mvar | Max Mvar | MW dispatch | Voltage Set Point
1 | 612.78 | 2042.6 | -186.22 | 952.77 | 1098.17 | 1.04
110 | 204.93 | 683.1 | -43.96 | 382.3 | 366.71 | 1.04
111 | 136.26 | 454.2 | -22.21 | 174.64 | 243.83 | 1.04
112 | 386.76 | 1289.2 | -117.54 | 601.35 | 692.09 | 1.04
113 | 190.02 | 633.4 | -40.77 | 354.48 | 340.03 | 1.04
114 | 190.02 | 633.4 | -40.77 | 354.48 | 340.03 | 1.04
115 | 82.56 | 275.2 | -13.46 | 105.81 | 147.74 | 1.04
116 | 203.76 | 679.2 | -43.71 | 380.11 | 364.62 | 1.04
117 | 203.76 | 679.2 | -43.71 | 380.11 | 364.62 | 1.04
118 | 203.76 | 679.2 | -43.71 | 380.11 | 364.62 | 1.04
119 | 612.78 | 2042.6 | -186.22 | 952.77 | 1096.54 | 1.04
120 | 133.12 | 443.75 | -21.7 | 170.62 | 238.22 | 1.04
121 | 133.12 | 443.75 | -21.7 | 170.62 | 238.22 | 1.04
122 | 397.5 | 1325 | -120.8 | 618.04 | 711.31 | 1.04
123 | 397.5 | 1325 | -120.8 | 618.04 | 711.31 | 1.04
124 | 203.26 | 677.55 | -43.61 | 379.19 | 363.73 | 1.04
125 | 203.26 | 677.55 | -43.61 | 379.19 | 363.73 | 1.04
126 | 203.26 | 677.55 | -43.61 | 379.19 | 363.73 | 1.04
127 | 203.26 | 677.55 | -43.61 | 379.19 | 363.73 | 1.04
128 | 304.5 | 1015 | -92.54 | 473.45 | 544.89 | 1.04
129 | 103.23 | 344.1 | -16.83 | 132.3 | 184.73 | 1.04
130 | 239.1 | 797 | -38.98 | 306.44 | 427.86 | 1.04
131 | 239.1 | 797 | -38.98 | 306.44 | 427.86 | 1.04
132 | 239.1 | 797 | -38.98 | 306.44 | 427.86 | 1.04
133 | 556.63 | 1855.45 | -150.88 | 683.44 | 996.07 | 1.04
134 | 556.63 | 1855.45 | -150.88 | 683.44 | 996.07 | 1.04
135 | 13.71 | 45.7 | -2.24 | 17.57 | 24.53 | 1.04

## Shunts
Bus Number | Nominal Mvar
22 | 150
26 | 150
79 | 150

## Power Flow Solution
Bus Num | V, pu | Ang, deg
1 | 1.04 | 0
2 | 1.002 | -10.9
3 | 1.011 | -9.4
4 | 1.008 | -11.1
5 | 0.998 | -12.9
6 | 0.998 | -12
7 | 1.008 | -10.9
8 | 1.024 | -9
9 | 1.002 | -13.5
10 | 1.021 | -8.5
11 | 1.033 | -6.5
12 | 1.001 | -10.5
13 | 0.991 | -13.3
14 | 1.025 | -7.7
15 | 1.013 | -8.7
16 | 0.994 | -14.2
17 | 1.014 | -8.8
18 | 1.012 | -10.6
19 | 1.009 | -10.8
20 | 1.015 | -7
21 | 1.006 | -10.5
22 | 1.017 | -10
23 | 1.019 | -9.7
24 | 1.038 | -4.4
25 | 1.024 | -9.1
26 | 1.004 | -15.2
27 | 1.031 | -8.1
28 | 1.003 | -11.5
29 | 1.009 | -10.7
30 | 1.009 | -11.1
31 | 1.017 | -8.5
32 | 1.028 | -6.7
33 | 1.031 | -8.3
34 | 1.02 | -7.8
35 | 1.032 | -6
36 | 1.024 | -7.5
37 | 1.023 | -8.4
38 | 1.015 | -9.5
39 | 1.011 | -11.6
40 | 1.029 | -6.5
41 | 1.02 | -7.8
42 | 1.019 | -11.2
43 | 1.022 | -10.8
44 | 1.021 | -10.5
45 | 1.024 | -10.8
46 | 1.023 | -10.1
47 | 1.016 | -11.6
48 | 1.021 | -11.3
49 | 1.024 | -10.6
50 | 1.011 | -12.3
51 | 1.017 | -11.2
52 | 1.012 | -12.2
53 | 1.027 | -9.8
54 | 1.024 | -10.5
55 | 1.011 | -12.1
56 | 1.012 | -12.2
57 | 1.019 | -10.4
58 | 1.01 | -12.4
59 | 1.028 | -9.5
60 | 1.011 | -12.4
61 | 1.015 | -11
62 | 1.019 | -10.9
63 | 1.023 | -10.7
64 | 1.022 | -10.7
65 | 1.011 | -6.3
66 | 0.995 | -6.6
67 | 1.005 | -4.9
68 | 1.004 | -7.6
69 | 1.014 | -5.3
70 | 1.019 | -3.3
71 | 0.996 | -6.8
72 | 0.992 | -7.2
73 | 1.01 | -5.8
74 | 0.991 | -7.4
75 | 0.988 | -7.8
76 | 0.994 | -7.4
77 | 0.991 | -7.9
78 | 0.989 | -7.7
79 | 1.006 | -6.1
80 | 0.995 | -7.3
81 | 0.997 | -7.2
82 | 0.993 | -7.4
83 | 1.007 | -7.6
84 | 1.019 | -6.7
85 | 1.008 | -7.8
86 | 1.031 | -3.6
87 | 1.018 | -5.9
88 | 1.011 | -8.4
89 | 0.987 | -14.8
90 | 1.03 | -8.5
91 | 1.023 | -9.6
92 | 1.04 | -7.6
93 | 1.042 | -7.5
94 | 1.05 | -2.9
95 | 1.048 | -0.7
96 | 1.039 | -6
97 | 1.04 | -7.8
98 | 1.047 | -3.8
99 | 1.024 | -1.7
100 | 1.041 | -7.5
101 | 1.04 | -4.9
102 | 1.04 | -6.1
103 | 1.037 | -8.4
104 | 1.025 | -1.4
105 | 1.045 | -5.4
106 | 1.044 | -5.5
107 | 1.048 | -5.5
108 | 1.046 | -4
109 | 1.041 | -7.5
110 | 1.04 | -1.4
111 | 1.04 | 2.3
112 | 1.04 | 2.2
113 | 1.04 | -1
114 | 1.04 | -1
115 | 1.04 | -1
116 | 1.04 | 0
117 | 1.04 | 0
118 | 1.04 | 0
119 | 1.04 | 0
120 | 1.04 | -4.4
121 | 1.04 | -4.4
122 | 1.04 | -4.4
123 | 1.04 | -4.3
124 | 1.04 | 3.5
125 | 1.04 | 7.2
126 | 1.04 | 7.2
127 | 1.04 | 7.2
128 | 1.04 | 7.2
129 | 1.04 | -0.2
130 | 1.04 | -0.4
131 | 1.04 | -0.4
132 | 1.04 | -0.4
133 | 1.04 | 3.3
134 | 1.04 | -0.4
135 | 1.04 | -4.3
136 | 1.027 | -1.7
137 | 1.043 | 1.9
138 | 1.035 | -8.6
139 | 1.05 | -6
140 | 1.025 | -9.3
141 | 1.026 | -6.9
142 | 1.044 | -3
143 | 1.042 | -4
144 | 1.055 | -1.6
145 | 1.038 | -5.2
146 | 1.053 | -2
147 | 1.032 | -4.6
148 | 1.047 | -1.8
149 | 1.034 | -8.5
150 | 1.044 | -6.2

## GIC results (1 V per km East)
Transformer Bus Number, High | Transformer Bus Number, Low | Circuit | Transformer Per Phase Effective GIC, Amps
92 | 63 | 1 | 8.111
93 | 54 | 1 | 1.609
94 | 40 | 1 | 5.169
95 | 86 | 1 | 13.332
96 | 23 | 1 | 5.805
97 | 43 | 1 | 32.504
98 | 11 | 1 | 3.661
99 | 79 | 1 | 20.723
99 | 79 | 2 | 20.723
100 | 64 | 1 | 3.928
101 | 22 | 1 | 5.189
101 | 22 | 2 | 5.189
102 | 8 | 1 | 5.415
103 | 45 | 1 | 42.687
104 | 71 | 1 | 18.184
105 | 90 | 1 | 15.403
106 | 27 | 1 | 19.08
107 | 33 | 1 | 0.093
108 | 14 | 1 | 7.313
109 | 49 | 1 | 8.327
137 | 124 | 1 | 3.219
137 | 125 | 1 | 3.219
137 | 126 | 1 | 3.219
137 | 127 | 1 | 3.219
137 | 128 | 1 | 4.823
137 | 136 | 1 | 3.603
137 | 136 | 2 | 3.603
139 | 120 | 1 | 2.125
139 | 121 | 1 | 2.125
139 | 122 | 1 | 6.346
139 | 123 | 1 | 6.346
139 | 138 | 1 | 3.411
139 | 138 | 2 | 3.411
140 | 135 | 1 | 2.994
142 | 110 | 1 | 6.519
142 | 111 | 1 | 4.335
142 | 112 | 1 | 12.304
142 | 141 | 1 | 6.933
142 | 141 | 2 | 6.933
144 | 1 | 1 | 14.118
144 | 116 | 1 | 4.694
144 | 117 | 1 | 4.694
144 | 118 | 1 | 4.694
144 | 119 | 1 | 14.118
144 | 143 | 1 | 4.907
144 | 143 | 2 | 4.907
146 | 130 | 1 | 1.089
146 | 131 | 1 | 1.089
146 | 132 | 1 | 1.089
146 | 133 | 1 | 2.535
146 | 134 | 1 | 2.535
146 | 145 | 1 | 1.109
146 | 145 | 2 | 1.109
148 | 129 | 1 | 6.064
148 | 147 | 1 | 12.641
150 | 113 | 1 | 2.232
150 | 114 | 1 | 2.232
150 | 115 | 1 | 0.97
150 | 149 | 1 | 2.541
150 | 149 | 2 | 2.541

## GIC ss voltage stability
GMD E-field: | 0 V/km | 1 V/km | 2 V/km | 3 V/km | 4 V/km | 5 V/km | 6 V/km | 7 V/km | 8 V/km | 9 V/km | 10 V/km | 11 V/km | 12 V/km | 13 V/km | 14 V/km
Total Reactive Losses (Mvar) | 0 | 475.21 | 944.35 | 1407.41 | 1864.38 | 2314.84 | 2758.91 | 3195.4 | 3615.63 | 4026.2 | 4425.38 | 4811.84 | 5119.83 | 5368.95
Bus Number | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu | V, pu
1 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | No Convergence
2 | 1.0015 | 0.9972 | 0.99283 | 0.98844 | 0.98404 | 0.97963 | 0.9752 | 0.97065 | 0.96597 | 0.96105 | 0.956 | 0.95027 | 0.94015 | 0.92609
3 | 1.0115 | 1.0071 | 1.0027 | 0.99829 | 0.99386 | 0.98941 | 0.98494 | 0.98038 | 0.97566 | 0.97063 | 0.96548 | 0.95945 | 0.94887 | 0.93361
4 | 1.008 | 1.0034 | 0.99882 | 0.99421 | 0.98958 | 0.98493 | 0.98026 | 0.97547 | 0.97049 | 0.96526 | 0.9599 | 0.95381 | 0.94307 | 0.92814
5 | 0.99775 | 0.993 | 0.9882 | 0.98339 | 0.97857 | 0.97373 | 0.96886 | 0.96381 | 0.95859 | 0.95312 | 0.94749 | 0.94115 | 0.92963 | 0.91381
6 | 0.99672 | 0.99224 | 0.9877 | 0.98315 | 0.97859 | 0.97401 | 0.9694 | 0.96464 | 0.95974 | 0.95462 | 0.94934 | 0.94342 | 0.9327 | 0.91807
7 | 1.0071 | 1.0033 | 0.99945 | 0.99562 | 0.99178 | 0.98789 | 0.98399 | 0.97999 | 0.97544 | 0.97074 | 0.96591 | 0.96058 | 0.95074 | 0.93763
8 | 1.023 | 1.0183 | 1.0137 | 1.009 | 1.0043 | 0.99957 | 0.99484 | 0.99 | 0.98485 | 0.97951 | 0.97405 | 0.968 | 0.95771 | 0.94389
9 | 1.0012 | 0.99544 | 0.98964 | 0.98382 | 0.97799 | 0.97214 | 0.96623 | 0.9601 | 0.95372 | 0.94712 | 0.94033 | 0.9329 | 0.9198 | 0.90251
10 | 1.021 | 1.0163 | 1.0116 | 1.0068 | 1.0021 | 0.99729 | 0.9925 | 0.98762 | 0.98246 | 0.97701 | 0.97145 | 0.96505 | 0.9539 | 0.93819
11 | 1.0316 | 1.0279 | 1.0241 | 1.0204 | 1.0166 | 1.0129 | 1.0091 | 1.0052 | 1.0012 | 0.99708 | 0.99283 | 0.98816 | 0.97986 | 0.96883
12 | 0.99881 | 0.99477 | 0.99065 | 0.98652 | 0.98238 | 0.97822 | 0.97403 | 0.96967 | 0.96521 | 0.96058 | 0.95578 | 0.95051 | 0.94019 | 0.92653
13 | 0.99015 | 0.98552 | 0.98083 | 0.97613 | 0.97142 | 0.96668 | 0.96191 | 0.95695 | 0.95184 | 0.94651 | 0.941 | 0.93488 | 0.92344 | 0.90801
14 | 1.0236 | 1.0196 | 1.0154 | 1.0113 | 1.0072 | 1.003 | 0.99885 | 0.99457 | 0.99018 | 0.98562 | 0.98095 | 0.97577 | 0.9667 | 0.95454
15 | 1.0135 | 1.0093 | 1.005 | 1.0007 | 0.99639 | 0.99207 | 0.98773 | 0.98332 | 0.97876 | 0.97386 | 0.96887 | 0.96295 | 0.95251 | 0.93723
16 | 0.99384 | 0.98886 | 0.98382 | 0.97876 | 0.9737 | 0.96861 | 0.96347 | 0.9581 | 0.95256 | 0.94678 | 0.94082 | 0.93418 | 0.92175 | 0.90497
17 | 1.0145 | 1.0102 | 1.0059 | 1.0016 | 0.99727 | 0.99293 | 0.98858 | 0.98414 | 0.97955 | 0.97465 | 0.96963 | 0.96373 | 0.95331 | 0.93817
18 | 1.0116 | 1.0071 | 1.0026 | 0.99801 | 0.99345 | 0.98887 | 0.98427 | 0.97956 | 0.97467 | 0.96953 | 0.96425 | 0.95825 | 0.94764 | 0.93286
19 | 1.0089 | 1.0043 | 0.99959 | 0.99489 | 0.99019 | 0.98546 | 0.98071 | 0.97584 | 0.97077 | 0.96545 | 0.95999 | 0.95382 | 0.94305 | 0.92815
20 | 1.0132 | 1.0092 | 1.0051 | 1.001 | 0.99696 | 0.99287 | 0.98874 | 0.98437 | 0.97996 | 0.97548 | 0.97064 | 0.96555 | 0.95151 | 0.93368
21 | 1.0063 | 1.0019 | 0.9975 | 0.99307 | 0.98863 | 0.98417 | 0.97968 | 0.97509 | 0.97036 | 0.96534 | 0.96021 | 0.95429 | 0.94382 | 0.92902
22 | 1.0165 | 1.0121 | 1.0076 | 1.0031 | 0.99861 | 0.99409 | 0.98955 | 0.98489 | 0.98008 | 0.975 | 0.9698 | 0.96386 | 0.95338 | 0.93874
23 | 1.0186 | 1.0137 | 1.0089 | 1.004 | 0.99918 | 0.9943 | 0.9894 | 0.98437 | 0.9791 | 0.97361 | 0.96799 | 0.96172 | 0.95099 | 0.93646
24 | 1.0364 | 1.0332 | 1.0299 | 1.0266 | 1.0234 | 1.0201 | 1.0168 | 1.0134 | 1.0099 | 1.0064 | 1.0026 | 0.99867 | 0.98983 | 0.97858
25 | 1.0237 | 1.0183 | 1.0129 | 1.0075 | 1.0021 | 0.99666 | 0.9912 | 0.98565 | 0.97962 | 0.97338 | 0.96701 | 0.95996 | 0.94784 | 0.93164
26 | 1.0043 | 0.99869 | 0.99302 | 0.98734 | 0.98164 | 0.97591 | 0.97012 | 0.96397 | 0.95762 | 0.95105 | 0.94423 | 0.93676 | 0.92227 | 0.90308
27 | 1.0297 | 1.0225 | 1.0153 | 1.008 | 1.0008 | 0.99355 | 0.98627 | 0.97888 | 0.97117 | 0.9633 | 0.95532 | 0.94686 | 0.9345 | 0.91915
28 | 1.0024 | 0.9979 | 0.99338 | 0.98886 | 0.98432 | 0.97977 | 0.97519 | 0.97048 | 0.96563 | 0.96051 | 0.95527 | 0.94931 | 0.93868 | 0.92391
29 | 1.009 | 1.0046 | 1.0001 | 0.99558 | 0.99108 | 0.98656 | 0.98201 | 0.97735 | 0.97254 | 0.96746 | 0.96226 | 0.95631 | 0.94578 | 0.93104
30 | 1.009 | 1.0044 | 0.99985 | 0.99525 | 0.99065 | 0.98602 | 0.98137 | 0.97658 | 0.97164 | 0.96643 | 0.96109 | 0.95501 | 0.94423 | 0.92925
31 | 1.0158 | 1.0133 | 1.0108 | 1.0082 | 1.0057 | 1.0031 | 1.0005 | 0.99781 | 0.99455 | 0.99123 | 0.98781 | 0.98408 | 0.97683 | 0.96736
32 | 1.0274 | 1.0253 | 1.0231 | 1.0209 | 1.0187 | 1.0165 | 1.0143 | 1.012 | 1.0092 | 1.0063 | 1.0034 | 1.0002 | 0.99394 | 0.98582
33 | 1.0301 | 1.0274 | 1.0247 | 1.022 | 1.0193 | 1.0165 | 1.0137 | 1.0106 | 1.0057 | 1.0007 | 0.99538 | 0.9895 | 0.97436 | 0.95422
34 | 1.0197 | 1.0176 | 1.0155 | 1.0134 | 1.0113 | 1.0092 | 1.0071 | 1.0049 | 1.0021 | 0.99929 | 0.99637 | 0.99318 | 0.98675 | 0.97835
35 | 1.0319 | 1.0299 | 1.0279 | 1.0259 | 1.0239 | 1.0218 | 1.0197 | 1.0176 | 1.0149 | 1.0121 | 1.0093 | 1.0062 | 0.99982 | 0.99153
36 | 1.0238 | 1.0216 | 1.0195 | 1.0174 | 1.0153 | 1.0131 | 1.0109 | 1.0087 | 1.0059 | 1.003 | 1.0001 | 0.9969 | 0.99052 | 0.9822
37 | 1.0219 | 1.0194 | 1.0168 | 1.0143 | 1.0117 | 1.0091 | 1.0064 | 1.0037 | 0.99985 | 0.99597 | 0.99192 | 0.98746 | 0.97742 | 0.96414
38 | 1.0141 | 1.0111 | 1.0082 | 1.0052 | 1.0022 | 0.99922 | 0.99618 | 0.99305 | 0.98917 | 0.9852 | 0.98109 | 0.97657 | 0.96746 | 0.95541
39 | 1.01 | 1.0034 | 0.99676 | 0.99012 | 0.98347 | 0.97678 | 0.97007 | 0.96317 | 0.95599 | 0.94861 | 0.94108 | 0.93297 | 0.91993 | 0.90319
40 | 1.0289 | 1.0266 | 1.0243 | 1.0219 | 1.0196 | 1.0172 | 1.0148 | 1.0124 | 1.0094 | 1.0064 | 1.0033 | 0.99996 | 0.99357 | 0.98528
41 | 1.0193 | 1.0169 | 1.0144 | 1.012 | 1.0096 | 1.0071 | 1.0047 | 1.0021 | 0.99907 | 0.99594 | 0.99272 | 0.98923 | 0.98252 | 0.97381
42 | 1.0198 | 1.0069 | 0.99387 | 0.98085 | 0.9678 | 0.95406 | 0.9402 | 0.92541 | 0.89992 | 0.87417 | 0.84777 | 0.82025 | 0.77772 | 0.72607
43 | 1.0231 | 1.0102 | 0.99731 | 0.98438 | 0.97143 | 0.95779 | 0.94404 | 0.92936 | 0.90405 | 0.87848 | 0.85229 | 0.82498 | 0.78278 | 0.73154
44 | 1.022 | 1.0125 | 1.0031 | 0.9936 | 0.9841 | 0.97391 | 0.9636 | 0.95236 | 0.93041 | 0.90821 | 0.8854 | 0.86148 | 0.82277 | 0.77514
45 | 1.0244 | 1.0094 | 0.99443 | 0.97939 | 0.96434 | 0.9486 | 0.93274 | 0.91594 | 0.88854 | 0.86088 | 0.83259 | 0.80317 | 0.75885 | 0.70548
46 | 1.0239 | 1.015 | 1.006 | 0.99708 | 0.98811 | 0.97845 | 0.96868 | 0.95797 | 0.93658 | 0.91494 | 0.89269 | 0.86935 | 0.83129 | 0.78436
47 | 1.0166 | 1.005 | 0.99327 | 0.98157 | 0.96984 | 0.95741 | 0.94486 | 0.93137 | 0.9071 | 0.88255 | 0.85737 | 0.83103 | 0.78962 | 0.739
48 | 1.0212 | 1.0071 | 0.99304 | 0.97894 | 0.9648 | 0.94998 | 0.93504 | 0.91915 | 0.89255 | 0.86568 | 0.83817 | 0.80952 | 0.76581 | 0.71293
49 | 1.0222 | 1.017 | 1.0118 | 1.0066 | 1.0013 | 0.99582 | 0.99025 | 0.98428 | 0.97376 | 0.96314 | 0.95207 | 0.94016 | 0.91488 | 0.88227
50 | 1.0091 | 1.0045 | 0.99982 | 0.99518 | 0.99052 | 0.98561 | 0.98065 | 0.97534 | 0.96603 | 0.95661 | 0.94675 | 0.93602 | 0.9116 | 0.87967
51 | 1.0175 | 1.0112 | 1.0048 | 0.99839 | 0.99197 | 0.985 | 0.97793 | 0.9701 | 0.95353 | 0.93676 | 0.91945 | 0.90113 | 0.86846 | 0.82741
52 | 1.0103 | 1.005 | 0.99975 | 0.99445 | 0.98914 | 0.9835 | 0.97781 | 0.97165 | 0.9603 | 0.94883 | 0.93689 | 0.92404 | 0.89739 | 0.86303
53 | 1.025 | 1.0215 | 1.018 | 1.0145 | 1.011 | 1.0073 | 1.0036 | 0.99972 | 0.99349 | 0.98718 | 0.98049 | 0.973 | 0.95238 | 0.92481
54 | 1.0236 | 1.0176 | 1.0117 | 1.0057 | 0.99973 | 0.99323 | 0.98664 | 0.97935 | 0.96394 | 0.94836 | 0.93226 | 0.91518 | 0.88403 | 0.84474
55 | 1.0093 | 1.0052 | 1.001 | 0.99682 | 0.99263 | 0.98822 | 0.98378 | 0.97905 | 0.97103 | 0.96292 | 0.95439 | 0.945 | 0.9219 | 0.89138
56 | 1.01 | 1.005 | 0.99991 | 0.99484 | 0.98977 | 0.98439 | 0.97896 | 0.97312 | 0.96255 | 0.95187 | 0.94073 | 0.9287 | 0.90288 | 0.86944
57 | 1.0181 | 1.0134 | 1.0088 | 1.0041 | 0.99938 | 0.99459 | 0.98979 | 0.98484 | 0.97864 | 0.97231 | 0.96573 | 0.95847 | 0.94219 | 0.92064
58 | 1.0097 | 1.0039 | 0.99809 | 0.99227 | 0.98644 | 0.98017 | 0.97382 | 0.96686 | 0.95299 | 0.93896 | 0.92442 | 0.90891 | 0.87917 | 0.8413
59 | 1.0266 | 1.023 | 1.0194 | 1.0158 | 1.0122 | 1.0085 | 1.0047 | 1.0008 | 0.99499 | 0.98913 | 0.98292 | 0.97594 | 0.95669 | 0.93089
60 | 1.0097 | 1.0041 | 0.99842 | 0.99276 | 0.98708 | 0.98097 | 0.97479 | 0.96803 | 0.95463 | 0.94107 | 0.92701 | 0.912 | 0.88288 | 0.84574
61 | 1.014 | 1.0105 | 1.0069 | 1.0034 | 0.99981 | 0.99609 | 0.99233 | 0.98833 | 0.98169 | 0.97496 | 0.96788 | 0.96005 | 0.94036 | 0.91428
62 | 1.0173 | 1.0134 | 1.0095 | 1.0055 | 1.0016 | 0.99742 | 0.99324 | 0.9888 | 0.98137 | 0.97385 | 0.96593 | 0.95721 | 0.93547 | 0.90673
63 | 1.0208 | 1.0159 | 1.0111 | 1.0062 | 1.0013 | 0.99619 | 0.99101 | 0.98546 | 0.97583 | 0.9661 | 0.95594 | 0.94493 | 0.9205 | 0.88874
64 | 1.0203 | 1.0159 | 1.0115 | 1.0071 | 1.0027 | 0.99811 | 0.99345 | 0.98847 | 0.97993 | 0.9713 | 0.96225 | 0.95237 | 0.92915 | 0.89872
65 | 1.0119 | 1.0068 | 1.0016 | 0.99635 | 0.99111 | 0.98587 | 0.98056 | 0.97485 | 0.9691 | 0.96329 | 0.95686 | 0.95015 | 0.92788 | 0.8997
66 | 0.9974 | 0.98945 | 0.98147 | 0.97346 | 0.96543 | 0.95736 | 0.94924 | 0.94081 | 0.93234 | 0.92381 | 0.91423 | 0.90432 | 0.86885 | 0.82368
67 | 1.0071 | 1.0005 | 0.99391 | 0.98728 | 0.98063 | 0.97395 | 0.96721 | 0.96017 | 0.95309 | 0.94596 | 0.93782 | 0.92937 | 0.89635 | 0.85412
68 | 1.0045 | 0.99988 | 0.99518 | 0.99047 | 0.98575 | 0.98101 | 0.97623 | 0.97115 | 0.96603 | 0.96084 | 0.95506 | 0.949 | 0.92803 | 0.90129
69 | 1.0159 | 1.0099 | 1.0039 | 0.99778 | 0.99169 | 0.98558 | 0.97936 | 0.97236 | 0.96531 | 0.95821 | 0.95025 | 0.94198 | 0.91299 | 0.87617
70 | 1.0206 | 1.0149 | 1.0092 | 1.0035 | 0.99772 | 0.99196 | 0.98612 | 0.9799 | 0.97364 | 0.96733 | 0.96009 | 0.95254 | 0.92204 | 0.88308
71 | 0.99754 | 0.9889 | 0.98023 | 0.97154 | 0.96281 | 0.95405 | 0.94524 | 0.93612 | 0.92696 | 0.91774 | 0.90746 | 0.89684 | 0.86036 | 0.81406
72 | 0.99377 | 0.98575 | 0.9777 | 0.96961 | 0.9615 | 0.95336 | 0.94515 | 0.93662 | 0.92803 | 0.9194 | 0.9097 | 0.89968 | 0.86406 | 0.81871
73 | 1.0116 | 1.0066 | 1.0015 | 0.99647 | 0.99141 | 0.98633 | 0.98119 | 0.97572 | 0.97021 | 0.96465 | 0.95836 | 0.9518 | 0.92746 | 0.89645
74 | 0.9935 | 0.98478 | 0.97603 | 0.96725 | 0.95844 | 0.94959 | 0.94069 | 0.93148 | 0.92223 | 0.91292 | 0.90253 | 0.89181 | 0.85502 | 0.80829
75 | 0.98972 | 0.98133 | 0.9729 | 0.96445 | 0.95596 | 0.94745 | 0.93886 | 0.92997 | 0.92104 | 0.91204 | 0.90197 | 0.89157 | 0.85505 | 0.80855
76 | 0.99658 | 0.98735 | 0.97808 | 0.96879 | 0.95946 | 0.9501 | 0.94068 | 0.93096 | 0.92119 | 0.91137 | 0.90046 | 0.88921 | 0.85165 | 0.80405
77 | 0.99348 | 0.98409 | 0.97466 | 0.9652 | 0.95572 | 0.9462 | 0.93661 | 0.92673 | 0.91679 | 0.9068 | 0.89572 | 0.88429 | 0.84635 | 0.79827
78 | 0.99139 | 0.98258 | 0.97373 | 0.96485 | 0.95594 | 0.947 | 0.93799 | 0.92869 | 0.91933 | 0.90992 | 0.89942 | 0.88859 | 0.85152 | 0.80442
79 | 1.008 | 0.99857 | 0.98909 | 0.97958 | 0.97005 | 0.96049 | 0.95087 | 0.94096 | 0.93101 | 0.921 | 0.90992 | 0.89851 | 0.86106 | 0.81374
80 | 0.99712 | 0.98788 | 0.9786 | 0.96929 | 0.95996 | 0.95059 | 0.94116 | 0.93143 | 0.92166 | 0.91183 | 0.90092 | 0.88966 | 0.85215 | 0.80462
81 | 0.99908 | 0.98962 | 0.98012 | 0.97059 | 0.96103 | 0.95144 | 0.94178 | 0.93184 | 0.92184 | 0.91179 | 0.90065 | 0.88917 | 0.85133 | 0.80344
82 | 0.9946 | 0.98553 | 0.97643 | 0.9673 | 0.95814 | 0.94895 | 0.93969 | 0.93014 | 0.92054 | 0.91088 | 0.90014 | 0.88907 | 0.85176 | 0.80444
83 | 1.0066 | 1.0019 | 0.99718 | 0.99243 | 0.98766 | 0.98287 | 0.97804 | 0.97286 | 0.96765 | 0.96237 | 0.95657 | 0.95052 | 0.93166 | 0.90775
84 | 1.017 | 1.0132 | 1.0095 | 1.0057 | 1.0019 | 0.99812 | 0.9943 | 0.99028 | 0.98621 | 0.98208 | 0.97763 | 0.97292 | 0.96006 | 0.94366
85 | 1.0059 | 1.0017 | 0.99744 | 0.99314 | 0.98884 | 0.98452 | 0.98016 | 0.97555 | 0.9709 | 0.96618 | 0.96099 | 0.95554 | 0.93834 | 0.91638
86 | 1.032 | 1.0263 | 1.0206 | 1.0149 | 1.0092 | 1.0035 | 0.99769 | 0.99138 | 0.98502 | 0.97862 | 0.97159 | 0.96431 | 0.94154 | 0.91299
87 | 1.0193 | 1.0131 | 1.0068 | 1.0005 | 0.99414 | 0.9878 | 0.9813 | 0.97368 | 0.96601 | 0.95827 | 0.94977 | 0.94095 | 0.91382 | 0.87962
88 | 1.0141 | 1.0078 | 1.0014 | 0.99495 | 0.98852 | 0.98207 | 0.97545 | 0.96763 | 0.95971 | 0.95167 | 0.94306 | 0.93402 | 0.91062 | 0.88112
89 | 0.98904 | 0.98293 | 0.97677 | 0.97059 | 0.96438 | 0.95816 | 0.95181 | 0.94472 | 0.93746 | 0.93001 | 0.92215 | 0.91372 | 0.89472 | 0.87018
90 | 1.0293 | 1.0235 | 1.0178 | 1.0121 | 1.0064 | 1.0006 | 0.99478 | 0.98889 | 0.9824 | 0.97577 | 0.96898 | 0.96163 | 0.94907 | 0.9328
91 | 1.0222 | 1.0166 | 1.011 | 1.0054 | 0.99975 | 0.99409 | 0.98841 | 0.98264 | 0.97633 | 0.96984 | 0.9632 | 0.95594 | 0.94348 | 0.9271
92 | 1.0386 | 1.035 | 1.0314 | 1.0277 | 1.0241 | 1.0202 | 1.0163 | 1.0121 | 1.0041 | 0.99605 | 0.98759 | 0.97833 | 0.95603 | 0.92673
93 | 1.0415 | 1.0361 | 1.0306 | 1.0251 | 1.0196 | 1.0136 | 1.0075 | 1.0007 | 0.98548 | 0.97015 | 0.95431 | 0.93754 | 0.90712 | 0.86887
94 | 1.0492 | 1.0474 | 1.0456 | 1.0439 | 1.0421 | 1.0403 | 1.0385 | 1.0367 | 1.0344 | 1.0321 | 1.0297 | 1.0271 | 1.022 | 1.0152
95 | 1.0485 | 1.045 | 1.0415 | 1.038 | 1.0345 | 1.0309 | 1.0273 | 1.0231 | 1.0189 | 1.0147 | 1.0098 | 1.0047 | 0.98434 | 0.9584
96 | 1.038 | 1.0343 | 1.0306 | 1.0269 | 1.0232 | 1.0195 | 1.0157 | 1.0119 | 1.0078 | 1.0036 | 0.99917 | 0.99418 | 0.98523 | 0.97279
97 | 1.0402 | 1.0324 | 1.0246 | 1.0168 | 1.0089 | 1.0004 | 0.99183 | 0.98234 | 0.96261 | 0.94267 | 0.92219 | 0.90068 | 0.86496 | 0.82086
98 | 1.0458 | 1.0431 | 1.0404 | 1.0377 | 1.0349 | 1.0322 | 1.0294 | 1.0266 | 1.0236 | 1.0206 | 1.0174 | 1.0139 | 1.007 | 0.99773
99 | 1.026 | 1.02 | 1.014 | 1.008 | 1.0019 | 0.99585 | 0.98972 | 0.98335 | 0.97694 | 0.97049 | 0.96304 | 0.95528 | 0.92292 | 0.88157
100 | 1.0395 | 1.0361 | 1.0328 | 1.0294 | 1.0261 | 1.0225 | 1.0189 | 1.0151 | 1.0079 | 1.0007 | 0.99308 | 0.98466 | 0.96307 | 0.93449
101 | 1.0398 | 1.0367 | 1.0335 | 1.0303 | 1.0271 | 1.0238 | 1.0206 | 1.0173 | 1.0139 | 1.0102 | 1.0064 | 1.0018 | 0.99336 | 0.98103
102 | 1.0395 | 1.0357 | 1.0319 | 1.0281 | 1.0244 | 1.0205 | 1.0167 | 1.0128 | 1.0086 | 1.0042 | 0.99969 | 0.99465 | 0.98572 | 0.97352
103 | 1.0373 | 1.0281 | 1.0189 | 1.0096 | 1.0003 | 0.99041 | 0.98037 | 0.96943 | 0.94816 | 0.92667 | 0.90461 | 0.88151 | 0.84402 | 0.79799
104 | 1.027 | 1.0213 | 1.0156 | 1.0098 | 1.0041 | 0.99831 | 0.99249 | 0.98643 | 0.98033 | 0.97419 | 0.96704 | 0.95961 | 0.92771 | 0.88691
105 | 1.0444 | 1.0409 | 1.0373 | 1.0338 | 1.0303 | 1.0267 | 1.0232 | 1.0195 | 1.0155 | 1.0113 | 1.007 | 1.0023 | 0.99379 | 0.98248
106 | 1.0426 | 1.0387 | 1.0349 | 1.031 | 1.0272 | 1.0233 | 1.0194 | 1.0154 | 1.0111 | 1.0066 | 1.0021 | 0.99707 | 0.98861 | 0.97745
107 | 1.0465 | 1.0441 | 1.0417 | 1.0393 | 1.0369 | 1.0344 | 1.0318 | 1.0291 | 1.0244 | 1.0196 | 1.0146 | 1.0089 | 0.99359 | 0.97312
108 | 1.045 | 1.0422 | 1.0394 | 1.0366 | 1.0337 | 1.0309 | 1.0281 | 1.0251 | 1.0221 | 1.0189 | 1.0157 | 1.012 | 1.0049 | 0.99519
109 | 1.0397 | 1.0358 | 1.0318 | 1.0279 | 1.0239 | 1.0197 | 1.0154 | 1.0107 | 1.0016 | 0.99232 | 0.98268 | 0.97222 | 0.94904 | 0.91891
110 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0383 | 1.0255
111 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0371 | 1.0341 | 1.03 | 1.0219 | 1.009
112 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0376 | 1.0296 | 1.0168
113 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0387 | 1.0219 | 1.005 | 0.98763 | 0.96938 | 0.93831 | 0.89989
114 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0387 | 1.0219 | 1.005 | 0.98763 | 0.96938 | 0.93831 | 0.89989
115 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0349 | 1.0291 | 1.0224 | 1.0053 | 0.98818 | 0.97053 | 0.95197 | 0.92037 | 0.88124
116 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
117 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
118 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
119 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
120 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0385 | 1.0337 | 1.0161 | 0.99201
121 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0385 | 1.0337 | 1.0161 | 0.99201
122 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0238 | 0.99993
123 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0238 | 0.99993
124 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.015 | 0.98202
125 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.015 | 0.98202
126 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.015 | 0.98202
127 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.015 | 0.98202
128 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0364 | 1.032 | 1.0062 | 0.97294
129 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.0394 | 1.0336 | 1.0278 | 1.022 | 1.0156 | 1.0089 | 0.9876 | 0.96081
130 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
131 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
132 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
133 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
134 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04
135 | 1.04 | 1.0337 | 1.027 | 1.0202 | 1.0135 | 1.0067 | 0.99988 | 0.99294 | 0.98571 | 0.97833 | 0.97082 | 0.96282 | 0.95075 | 0.93558
136 | 1.0291 | 1.0241 | 1.019 | 1.0139 | 1.0088 | 1.0037 | 0.99851 | 0.99304 | 0.98755 | 0.98202 | 0.97555 | 0.9688 | 0.93919 | 0.9013
137 | 1.0452 | 1.042 | 1.0389 | 1.0357 | 1.0325 | 1.0293 | 1.0261 | 1.0226 | 1.0191 | 1.0156 | 1.0112 | 1.0066 | 0.97908 | 0.94371
138 | 1.0341 | 1.0308 | 1.0275 | 1.0243 | 1.021 | 1.0175 | 1.0141 | 1.0105 | 1.0049 | 0.99916 | 0.99309 | 0.98624 | 0.96632 | 0.93954
139 | 1.0484 | 1.0463 | 1.0443 | 1.0422 | 1.0401 | 1.038 | 1.0358 | 1.0335 | 1.0296 | 1.0257 | 1.0215 | 1.0164 | 0.99786 | 0.97246
140 | 1.0236 | 1.0165 | 1.0094 | 1.0023 | 0.99512 | 0.98795 | 0.98076 | 0.97343 | 0.96579 | 0.95799 | 0.95005 | 0.94159 | 0.92881 | 0.91273
141 | 1.0266 | 1.0224 | 1.0182 | 1.014 | 1.0098 | 1.0055 | 1.0013 | 0.99699 | 0.99253 | 0.98774 | 0.98285 | 0.97702 | 0.96674 | 0.9516
142 | 1.0444 | 1.0418 | 1.0392 | 1.0366 | 1.034 | 1.0313 | 1.0287 | 1.026 | 1.0232 | 1.0201 | 1.0168 | 1.0126 | 1.0041 | 0.99042
143 | 1.0403 | 1.0372 | 1.034 | 1.0308 | 1.0276 | 1.0244 | 1.0212 | 1.0179 | 1.0145 | 1.011 | 1.0074 | 1.0035 | 0.99526 | 0.98475
144 | 1.054 | 1.0522 | 1.0503 | 1.0484 | 1.0466 | 1.0447 | 1.0428 | 1.0408 | 1.0388 | 1.0367 | 1.0346 | 1.0322 | 1.0271 | 1.0204
145 | 1.0373 | 1.0353 | 1.0334 | 1.0315 | 1.0295 | 1.0275 | 1.0255 | 1.0235 | 1.0209 | 1.0183 | 1.0156 | 1.0127 | 1.0068 | 0.99905
146 | 1.0525 | 1.0513 | 1.05 | 1.0487 | 1.0474 | 1.0461 | 1.0448 | 1.0434 | 1.0417 | 1.0399 | 1.038 | 1.036 | 1.0316 | 1.0259
147 | 1.0341 | 1.0277 | 1.0213 | 1.0149 | 1.0085 | 1.0021 | 0.99546 | 0.98745 | 0.97939 | 0.97124 | 0.96246 | 0.95335 | 0.92839 | 0.89722
148 | 1.0478 | 1.0436 | 1.0395 | 1.0353 | 1.0311 | 1.0268 | 1.0224 | 1.0164 | 1.0103 | 1.0041 | 0.99735 | 0.9903 | 0.9678 | 0.93947
149 | 1.0345 | 1.0274 | 1.0203 | 1.0131 | 1.0059 | 0.99808 | 0.99013 | 0.98126 | 0.96187 | 0.94228 | 0.92212 | 0.90093 | 0.86546 | 0.82153
150 | 1.0449 | 1.0396 | 1.0343 | 1.029 | 1.0237 | 1.0177 | 1.0116 | 1.0045 | 0.98654 | 0.96841 | 0.94974 | 0.9301 | 0.8966 | 0.855